	ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

	[image: image1.jpg]



	КРИСТАЛЛ-12-К, КРИСТАЛЛ-24-К
ТУ 4372-002-49518441-03
	

	
	
	


1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (светоуказатели) КРИСТАЛЛ-12-К, КРИСТАЛЛ-24-К (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

Изделия оснащены встроенной звуковой сиреной.

2. Технические характеристики
	Модификация
	КРИСТАЛЛ-12-К
	КРИСТАЛЛ-24-К

	Напряжение питания постоянного тока, В
	      12
	+1,8
	      24
	   +3,6

	
	
	−3,0
	
	   −6,0

	Номинальный ток потребления, мА

 -светового оповещателя

 - звукового оповещателя
	17±1,7

50±5,0

	Уровень звукового давления, дБ, не менее
	100

	Степень защиты оболочки, IP
	41

	Габаритные размеры, мм
	302х102х22

	Масса, кг, не более
	0,25

	Условия эксплуатации:
	

	Диапазон рабочих температур, ºС
	-30…+55

	Относительная влажность воздуха
при +25 ºС, %, не более
	95


3. Подготовка к работе
3.1.
Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2.
Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

[image: image2.emf]КОНТ. ЦЕПЬ

1

2

 КРИСТАЛЛ-12-К,

КРИСТАЛЛ-24-К

-ЗВУК

3

4

+ СВЕТ

- СВЕТ

+ ЗВУК

+

-

12В (24В)

+

-

12В (24В)



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image3.emf]КОНТ. ЦЕПЬ

1

2

 КРИСТАЛЛ-12-К,

КРИСТАЛЛ-24-К

- ЗВУК

3

4

+ СВЕТ

-СВЕТ

+ ЗВУК

+

-

12В (24В)


Рис.1. Схемы подключения.

3.3.
По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4.
Упаковка, хранение, эксплуатация
4.1.
Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2.
Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 ºС до +55 ºС.

4.3.
Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

4.4.
Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.
5.
Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.
6.
Комплект поставки


изделие, шт. 
1


паспорт, шт. 
1

упаковка, шт. 
1
7.
Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА
Дата приемки
Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com       
_1376737257.vsd
КОНТ.


ЦЕПЬ


1


2


 КРИСТАЛЛ-12-К,
КРИСТАЛЛ-24-К


+ ЗВУК


- ЗВУК






3


4


+ СВЕТ


- СВЕТ


+


-


12В (24В)


+


-


12В (24В)



_1376737196.vsd
КОНТ.


ЦЕПЬ


1


2


 КРИСТАЛЛ-12-К,
КРИСТАЛЛ-24-К


+ ЗВУК


- ЗВУК






3


4


+ СВЕТ


- СВЕТ


+


-


12В (24В)



